1. Нагрузки потребителей

Приложения

Таблица №1

| Нагрузки потребителей котельной посёлка Келлог |
| --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| Лесная д.24 | 0,01625 | - |
| Лесная д.22 | 0,0191 | - |
| Школьная д.3 д/с «Брусничка» | 0,02720 | - |
| Школьная д.1 | 0,00464 | - |
| Туалет | 0,00399 | - |
| Центральная д.39 новая школа | 0,10466 | - |
| Гараж | 0,00364 | - |
| Центральная д.35 | 0,00454 | - |
| Центральная д.33 с/с | 0,02356 | - |
| Библиотека | 0,00959 |  |
| ДЭС | 0,01215 |  |
| Центральная 32 Этноцентр | 0,06081 | - |
| Ул. Береговая д.2 | - | - |
| Береговая 5 мастерские | 0,00149 | - |
| Береговая 5 котельная | 0,00112 | - |
| Итого: | 0,30616 | - |

2. Участки теплосети.

Таблица №2.

| Материальная характеристика теплосети котельной посёлка Келлог |
| --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| тк1 | раз 1-2 | 15 | 100 | 100 |
| тк3 | Лесная д.24 | 50 | 50 | 50 |
| тк3 | Лесная д.22 | 50 | 50 | 50 |
| тк3 | Школьная д.3 | 40 | 50 | 50 |
| раз 1-2 | тк2 | 45 | 100 | 100 |
| раз 1-2 | Туалет | 5 | 50 | 50 |
| раз 1-2 | Центральная д.39 | 20 | 50 | 50 |
| раз1 | тк1 | 20 | 100 | 100 |
| раз1 | Гараж | 60 | 100 | 100 |
| тк1 | тк4 | 80 | 100 | 100 |
| тк4 | Береговая д.3 | 20 | 50 | 50 |
| тк4 | Центральная д.35 | 45 | 50 | 50 |
| тк4 | раз 4.1 | 20 | 70 | 70 |
| раз 4.1 | раз 4.2 | 50 | 70 | 70 |
| раз 4.2 | Центральная д.36 | 30 | 70 | 70 |
| раз 4.2 | Центральная 32 Этноцентр | 50 | 70 | 70 |
| тк2 | тк3 | 40 | 100 | 100 |
| тк2 | Ул. Береговая д.2 | 30 | 50 | 50 |
| тк3 | Школьная д.1 | 40 | 50 | 50 |
| Итого | 710 |  |  |

4. Результаты теплогидравлического расчёта.

Наладочный расчет.

| Исходные данные |
| --- |
| Расчетная температура наружного воздуха: | -48 |
| Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе | 82°С |
| Расчетное значение напора на обратном трубопроводе на источнике | 50 м |
| Доля утечки из тепловой сети (СНиП 2.04.07-86) | 0,25% |
| Запас напора на заполнение системы потребителя | 2 м |
| Расчетный располагаемый напор в системе отопления у потребителя | 1 м |

В результате наладочного расчета было определено значение требуемого
располагаемого напора на источнике, равного 1,1 м. Потребитель, находящийся в самых
неблагоприятных условиях по результатам это здание по адресу Центральная ул. дом №35.

Результаты наладочного расчета по нормативным потерям с учётом утечек.

| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. 0,3347Гкал/ч |
| --- |
| Расход тепла на систему отопления | 0,30615Гкал/ч |
| Расход тепла на открытые системы ГВС | 0,00014Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем тр-де | 0,01992 Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном тр-де | 0.0084Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем тр-де | 0.0248, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном тр-де | 0.01416, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0.000, Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем тр-де | 4.034, т/ч |
| Суммарный расход в обратном тр-де | 3.978, т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 0.01575, т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 3.995, т/ч |
| Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая сх.) 0,1155, т/ч Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0.012, т/ч Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0.012, т/ч Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0.009, т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 13.100, м |
| Давление в обратном трубопроводе | 12.000, м |
| Располагаемый напор | 1.100, м |
| Температура в подающем трубопроводе | 82,°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 65,°C |

Поверочный расчет.

| Исходные данные |
| --- |
| Текущая температура наружного воздуха: | -48 |
| Текущая температура теплоносителя в подающем трубопроводе | 82°С |
| Текущее значение напора на обратном трубопроводе на источнике | 50 м |
| Текущий располагаемый напор на выходе из источника | 60 м |

Результаты поверочного расчёта.

| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. 0,3347 Гкал/ч |
| --- |
| Расход тепла на систему отопления | 0,30615Гкал/ч |
| Расход тепла на открытые системы ГВС | 0,00014Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем тр-де | 0,01992 Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном тр-де | 0.0084Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем тр-де | 0.0248, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном тр-де | 0.01416, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0.000, Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем тр-де | 4.023, т/ч |
| Суммарный расход в обратном тр-де | 3.967, т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 0.01575, т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 3.995, т/ч |
| Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая сх.) 0.1155, т/ч Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0.012, т/ч Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0.012, т/ч Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0.009, т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 22.000, м |
| Давление в обратном трубопроводе | 12.000, м |
| Располагаемый напор | 10.000, м |
| Температура в подающем трубопроводе | 82,°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 65,°C |